拟审批意见

| 建设项目 名称 | 鹤岗鸟山煤炭有限责任公司矿井水厂深度处理项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 黑龙江省鹤岗市东山区东山红乡东山屯南侧 |
| 建设单位 | 鹤岗鸟山煤炭有限责任公司 |
| 环境影响 评价单位 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 |
| 项目概况 | 项目建设性质为技术改造。主要建设内容为：对现有矿井水处理系统进行技术改造，在现有矿井水处理系统后增加深度处理系统，预处理清水池（利用现有）→高效沉淀池→V型滤池→活性炭滤池→清水池，维持现有处理规模1000m3/h；新建立一座生活净化水处理站，采用“调节水箱→活性炭过滤→保安过滤器→RO反渗透系统→清水箱-稳压供水系统”工艺。项目总投资1450万，其中环保投资11.5万。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 一、施工期 （一）大气污染防治措施 1、对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 2、对场地整理作业面适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，开挖的弃土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 3、运输车辆应完好，不应装载过满，采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 4、施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 （二）废水环境污染防治措施 施工人员生活污水依托矿区现有生活污水处理站处理，处理达标后用作煤矿生产用水。 （三）噪声污染防治措施 1、采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法，定期对机械设备进行维护和保养，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 2、施工现场合理布局，施工阶段的高噪声设备不应同时使用，避免噪声叠加的影响。 （四）固体废物防治措施 建筑垃圾和装修垃圾要及时清运、并加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。工程建设期间生活垃圾要进行专门收集，委托环卫部门外运处理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 二、运营期 （一）废水环境污染防治措施 鸟山煤矿矿井处理后作为煤矿生产用水，富余的矿井水经过“预沉池→调节池→高效沉淀器→高效过滤器→预处理清水池→高效沉淀池→V型滤池→活性炭滤池→清水池”工艺达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水质标准和全盐量小于1000mg/L后通过白石河进入石头河，最终排入梧桐河。反冲洗废水循环利用，不外排。 （二）噪声污染防治措施 选用低噪声设备，经隔声、减振、消声处理、规范平面布局等降噪措施后，厂区边界外昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （三）固体废物防治措施 名称; 固废属性; 处置措施; 最终去向. 贮存方式. 生活垃圾; 一般固废; 站内生活垃圾收集点收集贮存; 统一收集后由市政环卫部门处置. 废活性炭; 危险废物; 鸟山煤矿现有危废暂存间; 定期交由有资质的单位处置。. RO膜组; 一般固废; 现场不存储; 由厂家定期回收. 废滤膜; 一般固废; 现场不存储; 由厂家定期回收. 污泥; 一般固废; 压滤; 和矸石一起运至岭北露天矿回填露天坑. 废机油; 危险废物; 鸟山煤矿现有危废暂存间; 定期交由有资质的单位处置。. （五）地下水、土壤污染防治措施 采取分区防渗的措施，健全环境管理制度，加强污染防治工作，保证设施正常运转，同时强化风险防范意识,定期进行环境监测。 三、环境风险防范措施 1、防止环境风险的发生，项目现有4500m3的事故水池和5280m3调节池用于暂存事故废水。 2、本项目污水处理站各池体、储药间按重点防渗区采取防渗措施。 3、保证监测设备正常运行，定期对矿井水处理产进出口废水自行监测。 4、定期对输水管网进行检查维修。 5、制定应急处理措施，编制事故应急预案，成立应急事故领导小组。 |
| 公众参与情况 | 无需开展 |
| 建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件 |  |
| 拟批复 意见 | 同意 |